ТКП № 5674

Добрый день,

В ответ на Ваш запрос, относительно изготовления и поставки чиллера для охлаждения жидкости, направляем технико-коммерческое предложение.

Технико-коммерческое предложение

Предлагаем Вам установку МГЧ24.Г.С.ПМ.

Установка выполнена в виде моноблока (металлический каркас с защитно-декоративными легкосъемными панелями).

Из установки выведены три штуцера (один Ø1” для долива жидкости и два Ø1 1/4” для подведения гидравлических коммуникаций потребителя) и шаровый кран для слива жидкости из емкости.

На установке имеется панель управления с программируемым электронным процессором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций установки (класс защиты IP54).

В комплект установки входит:

- компрессор герметичный спиральный, оснащенный запорными вентилями на патрубках всасывания и нагнетания, картерным подогревом и смотровым глазком для визуального контроля масла;

- Теплообменник-испаритель пластинчатый меднопаяный;

- Выносной конденсатор воздушного охлаждения фирмы «Мегахолод» оснащенный осевыми вентиляторами;

- ресивер с запорными вентилями;

- терморегулирующий вентиль, фильтр-осушитель, реле давления, соленоидный вентиль, смотровой глазок;

- система регулировки давления конденсации;

- полиэтиленовая термоизолированная емкость;

- насос (Италия);

- система автоматического управления, на базе электронного процессора фирмы «Evco» (Италия), позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы.

Система оснащается следующими контрольно-измерительными приборами:

- Защитными реле высокого и низкого давления.

- Реле высокого давления (включение вентиляторов)

- Реле тепловой защиты компрессора.

- Контрольным датчиком температуры.

- Реле протока

Технические характеристики и стоимость установки

| Установка | МГЧ24.Г.С.ПМ |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность Твых= +10°С, ТОС=+30ºС, кВт | 28,85 |
| Холодопроизводительность Твых= +15°С, ТОС=+30ºС, кВт | 33,52 |
| Холодопроизводительность Твых= +20°С, ТОС=+30ºС, кВт | 35,52 |
| Потребляемая мощность, кВт | 10,33 |
| Температура окружающей среды чиллера, оС | +10…+35 |
| Габариты установки (Д × Ш × В), мм | 2140×980×1660 |
| Габариты выносного конденсатора (Д х Ш х В), мм | 1890х490х770 |
| Масса установки, кг | 240 |
| Выделяемое тепло, кВт | 35,54 |
| Уровень шума, дБ | 54 |
| Хладагент, применяемый в холодильной машине | R-407с |
| Хладоноситель, применяемый в холодильной машине | вода |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 630 |
| Производительность насоса на потребителя, м3/час | 6 |
| Давление жидкости на выходе, бар | 3,35 |
| Объем буфферной емкости, л | 200 |
| Срок поставки, рабочих дней | 35 |
| Гарантия на оборудование, месяцев | 18 |

Внешний вид установки: