**Технико-коммерческое предложение**

Предлагаем установку **МГЧ64.Г.С.ПМ**

Установка выполнена в виде холодильного блока (металлический каркас, окрашенный порошковой краской с защитно-декоративными легкосъемными панелями) и выносного конденсатора воздушного охлаждения.

Из установки выведены три водяных штуцера (один Ø1” для долива жидкости и два Ø1 1/2”для подведения гидравлических коммуникаций потребителя), шаровый кран для слива жидкости из емкости.

На установке имеется панель управления с программируемым электронным процессором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций установки.

В комплект установки входит:

* компрессор герметичный, оснащенный запорными вентилями на патрубках всасывания и нагнетания, картерным подогревом и смотровым глазком для визуального контроля масла;
* Теплообменник пластинчатый меднопаяный**;**
* конденсатор воздушного охлаждения Мегахолод **(Россия)**;
* терморегулирующий вентиль, фильтр-осушитель, реле давления, соленоидный вентиль, смотровой глазок;
* атмосферная полиэтиленовая емкость;
* насос;
* запорные вентили на входе и выходе воды;
* система автоматического управления, на базе электронного процессора фирмы **«EVCO» (Италия)**, позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы.

**Система оснащается следующими контрольно-измерительными приборами:**

* Защитными реле высокого и низкого давления.
* Реле высокого давления для управления вентилятором конденсатора.
* Реле тепловой защиты компрессора.
* Реле контроля протока жидкости.
* Реле контроля фаз.
* Контрольным датчиком температуры.
* Манометры низкого и высокого давления фреона.
* Манометр давления хладоносителя.



Продукция компании Мегахолод соответствует требованиям регламентов таможенного союза.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АВ24.В.03787

**Технические характеристики и стоимость установки МГЧ64.Г.С.ПМ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Холодопроизводительность при температуре жидкости +7°С на выходе из установки и То.с.=+30°С, кВт** | **60,08** |
| **Холодопроизводительность при температуре жидкости +10°С на выходе из установки и То.с.=+30°С, кВт** | **67,60** |
| **Холодопроизводительность при температуре жидкости +15°С на выходе из установки и То.с.=+30°С, кВт** | **81,76** |
| **Потребляемая мощность установки, кВт** | **26,63** |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Количество вентиляторов, шт. | 3 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 630 |
| Габариты установки, мм (Д х Ш х В) | 2700 х 1360 х 1900 |
| Хладагент, применяемый в холодильной машине | R-407с |
| Хладоноситель применяемы в холодильной машине | Вода, водно-гликолевый р-р |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Масса холодильного блока, кг | 640 |
| Объем накопительной емкости, л | 500 |
| Тепловыделения, кВт | 98,93 |
| Производительность насоса на потребитель, м3/ч | 14,00 |
| Напор насоса, бар | 3,55 |
| Присоединительные размеры, дюйм НР (вход/выход) | 1 1/2 “ |
| **Срок поставки, рабочих дней** | **По запросу** |
| **Гарантия на оборудование, месяцев** | **18** |
| **Стоимость установки, евро с НДС** | **По запросу** |

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% после изготовления.

**Внешний вид установки:**

****



