Технико-коммерческое предложение

Предлагаем Вам холодильную установку МГЧ34.Г.С.ПМ

Установка МГЧ34.Г.С.ПМ выполнена в виде холодильного блока (металлический каркас с защитно-декоративными легкосъемными панелями);

Из установки выведены три штуцера (один Ø1” для долива жидкости и два штуцера 1 ¼ дюйма  для подведения гидравлических коммуникаций с потребителем) и шаровый кран для слива жидкости из емкости.

На установке имеется панель управления с программируемым электронным процессором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций установки.

В комплект установки входит:

- компрессор герметичный, оснащенный запорными вентилями на патрубках всасывания и нагнетания, картерным подогревом и смотровым глазком для визуального контроля масла;

- Теплообменник пластинчатый меднопаяный;

- конденсатор воздушного охлаждения Мегахолод (Россия);

- терморегулирующий вентиль, фильтр-осушитель, реле давления, соленоидный вентиль, смотровой глазок;

- атмосферная полиэтиленовая емкость;

- насос;

- запорные вентили на входе и выходе воды;

- система автоматического управления, на базе электронного процессора фирмы «EVCO» (Италия), позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы.

Система оснащается следующими контрольно-измерительными приборами:

- Защитными реле высокого и низкого давления.

- Реле высокого давления для управления вентилятором конденсатора.

- Реле тепловой защиты компрессора.

- Реле контроля протока жидкости.

- Реле контроля фаз.

- Контрольным датчиком температуры.

- Манометры низкого и высокого давления фреона.

- Манометр давления хладоносителя.

Продукция компании Мегахолод соответствует требованиям регламентов таможенного союза.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АВ24.В.03787

Технические характеристики и стоимость установки

| Холодильный модуль | МГЧ34.Г.С.ПМ |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность Твых= +7°С, Твход=+12°С, ТОС=+30ºС, кВт | 34,27 |
| Холодопроизводительность Твых= +10°С, Твход=+15°С, ТОС=+30ºС, кВт | 37,86 |
| Холодопроизводительность Твых= +15°С, Твход=+20°С, ТОС=+30ºС, кВт | 44,46 |
| Потребляемая мощность (максимальная), кВт | 14,27 |
| Температура окружающей среды чиллера, оС | +10…+40 |
| Выделяемое тепло (макс.), кВт | 54,58 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Габариты чиллера, мм (Д х Ш х В) | 2480 х 1170 х 1720 |
| Хладагент, применяемый в холодильной машине | R-407c |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Масса холодильного блока, кг | 520 |
| Хладоноситель, применяемый в холодильной машине | Вода, водно-гликолевый раствор |
| Объем емкости, л | 500 |
| Производительность насоса, м3/ч | 8,00 |
| Напор насоса, бар | 3,35 |
| Гарантия на оборудование, месяцев | 18 |
| Срок поставки установки, раб. дней | По запросу |
| Страна производитель | Россия |
| Стоимость чиллера, евро с НДС | По запросу |

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

Внешний вид чиллера: