Технико-коммерческое предложение

Предлагаем установку МГЧ52.Г.С.ПМ

Установка выполнена в виде холодильного блока (металлический каркас, окрашенный порошковой краской с защитно-декоративными легкосъемными панелями) и выносного конденсатора воздушного охлаждения.

Из установки выведены три водяных штуцера (один Ø1 ” для долива жидкости, два штуцера Ø 1 1/2” для подведения гидравлических коммуникаций потребителя), шаровый кран для слива жидкости из емкости.

На установке имеется панель управления с программируемым электронным процессором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций установки.

В комплект установки входит:

- компрессор герметичный, оснащенный запорными вентилями на патрубках всасывания и нагнетания, картерным подогревом и смотровым глазком для визуального контроля масла;

- Теплообменник пластинчатый меднопаяный;

- конденсатор воздушного охлаждения Мегахолод (Россия);

- терморегулирующий вентиль, фильтр-осушитель, реле давления, соленоидный вентиль, смотровой глазок;

- атмосферная полиэтиленовая емкость;

- насос;

- запорные вентили на входе и выходе воды;

- система автоматического управления, на базе электронного процессора фирмы «EVCO» (Италия), позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы.

Система оснащается следующими контрольно-измерительными приборами:

- Защитными реле высокого и низкого давления.

- Реле высокого давления для управления вентилятором конденсатора.

- Реле тепловой защиты компрессора.

- Реле контроля протока жидкости.

- Реле контроля фаз.

- Контрольным датчиком температуры.

- Манометры низкого и высокого давления фреона.

- Манометр давления хладоносителя.

Продукция компании Мегахолод соответствует требованиям регламентов таможенного союза.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АВ24.В.03787

Технические характеристики и стоимость установки МГЧ52.Г.С.ПМ

| Холодопроизводительность при температуре жидкости +7°С на выходе из установки и То.с.=+30°С, кВт | 51,05 |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность при температуре жидкости +10°С на выходе из установки и То.с.=+30°С, кВт | 57,43 |
| Холодопроизводительность при температуре жидкости +15°С на выходе из установки и То.с.=+30°С, кВт | 69,47 |
| Потребляемая мощность установки, кВт | 26,63 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Количество вентиляторов, шт. | 3 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 630 |
| Габариты установки, мм (Д х Ш х В) | 2700 х 1360 х 1900 |
| Хладагент, применяемый в холодильной машине | R-407с |
| Хладоноситель применяемы в холодильной машине | Вода, водно-гликолевый р-р |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Масса холодильного блока, кг | 640 |
| Объем накопительной емкости, л | 500 |
| Тепловыделения, кВт | 84,05 |
| Производительность насоса на потребитель, м3/ч | 12,00 |
| Напор насоса, бар | 3,40 |
| Присоединительные размеры, дюйм НР (вход/выход) | 1 1/2 “ |
| Срок поставки, рабочих дней | По запросу |
| Гарантия на оборудование, месяцев | 18 |
| Стоимость установки, евро с НДС | По запросу |

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% после изготовления (до отгрузки).

Внешний вид чиллера: