**Технико-коммерческое предложение**

Предлагаем Вам установку **МГЧ16.Г.С.ПМ**.

Установка выполнена в виде моноблока (металлический каркас с защитно-декоративными легкосъемными панелями).

Из установки выведены три штуцера (один Ø1” для долива жидкости и два Ø1”для подведения гидравлических коммуникаций потребителя) и шаровый кран для слива жидкости из емкости.


На установке имеется панель управления с программируемым электронным процессором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций установки.

В комплект установки входит:

* компрессор герметичный, оснащенный запорными вентилями на патрубках всасывания и нагнетания, картерным подогревом и смотровым глазком для визуального контроля масла;
* Теплообменник пластинчатый меднопаяный**;**
* конденсатор воздушного охлаждения Мегахолод **(Россия)**;
* терморегулирующий вентиль, фильтр-осушитель, реле давления, соленоидный вентиль, смотровой глазок;
* атмосферная полиэтиленовая емкость;
* насос;
* запорные вентили на входе и выходе воды;
* система автоматического управления, на базе электронного процессора фирмы **«EVCO» (Италия)**, позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы.

**Система оснащается следующими контрольно-измерительными приборами:**

* Защитными реле высокого и низкого давления.
* Реле высокого давления для управления вентилятором конденсатора.
* Реле тепловой защиты компрессора.
* Реле контроля протока жидкости.
* Реле контроля фаз.
* Контрольным датчиком температуры.
* Манометры низкого и высокого давления фреона.
* Манометр давления хладоносителя.



Продукция компании Мегахолод соответствует требованиям регламентов таможенного союза.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АВ24.В.03787

**Технические характеристики и стоимость установки**

|  |  |
| --- | --- |
| Установка | **МГЧ16.Г.С.ПМ** |
| Холодопроизводительность Твых= +15°С, ТОС=+30ºС, кВт | 22,30 |
| Холодопроизводительность Твых= +10°С, ТОС=+30ºС, кВт | 18,80 |
| Холодопроизводительность Твых= +7°С, ТОС=+30ºС, кВт | 16,90 |
| Потребляемая мощность, кВт (компрессор, насос, вентилятор) | 5,88 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты установки (Д × Ш × В), мм | 1960 х 955 х 1750 |
| Диапазон температуры окружающей среды для чиллера, оС | +5…+40 |
| Масса установки, кг | 240 |
| Выделяемое тепло (макс.), кВт | 27,26 |
| Уровень шума, дВ | 58 |
| Хладагент, применяемый в холодильной машине | R-407с |
| Хладоноситель, применяемый в холодильной машине | Вода/водно-гликолевый р-р |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 450 |
| Производительность циркуляционного насоса, м3/час | **4,00** |
| Давление насоса, бар | **3,45** |
| Объем емкости, л | 200 |
| Диаметр патрубков входа/выхода, дюйм наружная резьба | 1 “ |
| Срок поставки, рабочих дней | Поg по запросу |
| **Гарантия на оборудование, месяцев** | **18** |
| **Производитель оборудования** | **МЕГАХОЛОД** |
| **Стоимость оборудования, евро с НДС** | по запросу |

**Внешний вид установки:**

****



