Технико-коммерческое предложение

Предлагаем Вам холодильную установку МГЧ102.Г.С2.ПМ

Установка МГЧ102.Г.С2.ПМ выполнена в виде холодильного блока (металлический каркас с защитно-декоративными легкосъемными панелями);

Из установки выведены три штуцера (один Ø1 1/4” для долива жидкости и два резьбовых соединения 2 дюйма (внешняя резьба), для подведения гидравлических коммуникаций с потребителем) и шаровый кран для слива жидкости из емкости.

На установке имеется панель управления с программируемым электронным процессором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций установки.

В комплект установки входит:

- Спиральный герметичный компрессор, оснащенный запорными вентилями на линии всасывания и нагнетания, картерным подогревом и глазком для контроля уровня масла.

- пластинчатый теплообменник-испаритель;

- выносной конденсатор воздушного охлаждения;

- высокопроизводительные вентиляторы конденсатора;

- ресивер с запорными вентилями;

- терморегулирующий вентиль, фильтр-осушитель, реле давления, соленоидный   вентиль, смотровой глазок;

- атмосферная полиэтиленовая теплоизолированная емкость;

- насос;

- система автоматического управления, на базе блока управления холодильной машиной «EVCO» (Италия), позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы.

Система в целом оснащается следующими контрольно-измерительными приборами:

- Защитными реле высокого и низкого давления.

- Реле высокого давления для управления вентилятором конденсатора.

- Реле тепловой защиты компрессора.

- Реле контроля протока жидкости.

- Реле контроля фаз.

- Контрольным датчиком температуры.

- Манометры низкого и высокого давления фреона.

- Манометр давления хладоносителя.

Позиции № 21, 22 и 23 являются опцией «Зимний пуск» и в стандартную комплектацию не включены.

Продукция компании Мегахолод соответствует требованиям регламентов таможенного союза.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АВ24.В.03787

| Холодильный модуль | МГЧ102.Г.С2.ПМ |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность при To= +7°С на выходе из установки, кВт | 102,10 |
| Холодопроизводительность при To= +10°С на выходе из установки, кВт | 114,86 |
| Холодопроизводительность при To= +15°С на выходе из установки, кВт | 138,94 |
| Потребляемая мощность (полная), кВт | 44,66 |
| Выделяемое тепло, кВт (максимум) | 168,10 |
| Расчетная т-ра окружающей среды, оС | +30 |
| Работа при температуре окружающей среды, оС | +10…+35 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Количество вентиляторов, шт. | 4 |
| Регулировка производительности компрессоров, % | 0/50/100 |
| Габариты чиллера (моноблок), мм (Д х Ш х В) | 3530 х 1250 х 2140 |
| Хладагент, применяемый в холодильной машине | R-407с |
| Уровень шума, дБ | 62 |
| Масса холодильного блока, кг | ~1230 |
| Аккумулирующая емкость, л | 1000 |
| Количество насосов, шт. | 1 |
| Производительность насоса, м3/ч | 24,00 |
| Напор насоса, бар | 3,45 |
| Хладоноситель применяемый в чиллере | Вода/водно-гликолевые растворы |
| Гарантия на оборудование, месяцев | 18 |
| Срок поставки установки, раб. дней | По запросу |
| Страна производитель | Россия |
| Стоимость чиллера, евро с НДС | По запросу |

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

Внешний вид