Технико-коммерческое предложение

Предлагаем две установки МГЧ306.Г.С6.К

Установка выполнена в виде единого блока (металлический каркас, окрашенный порошковой краской с защитно-декоративными легкосъемными панелями).

Из установки выведены фланцевые патрубки для подведения гидравлических коммуникаций потребителя.

На установке имеется панель управления с программируемым электронным процессором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций установки.

В комплект  установки  входит:

- герметичный спиральный компрессор, оснащенный запорными вентилями на патрубках всасывания и нагнетания;

- VV-образный конденсатор воздушного охлаждения фирмы «Мегахолод»;

- теплообменник-испаритель;

- ресивер с запорными вентилями;

- механический терморегулирующий вентиль;

- фильтр-осушитель, реле давления, соленоидный вентиль, смотровой глазок;

- гидромодуль (насос, фильтр, накопительный бак);

- система автоматического управления, оснащенная возможностью подключения системы контроля и мониторинга по протоколу Mod-BUS, на базе электронного микропроцессора фирмы «Evco», позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы;

Система оснащается следующими контрольно-измерительными приборами:

- Защитными реле высокого и низкого давления.

- Реле высокого давления (включение вентиляторов)

- Реле тепловой защиты компрессора.

- Контрольным датчиком температуры.

- Реле протока.

- Аварийный датчик температуры.

Технические характеристики и стоимость установки

| Холодопроизводительность при температуре воды +7°С на выходе из установки и То.с.=+32°С, кВт | 296,16 |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность при температуре воды +10°С на выходе из установки и То.с.=+32°С, кВт | 332,28 |
| Холодопроизводительность при температуре воды +15°С на выходе из установки и То.с.=+32°С, кВт | 405,66 |
| Потребляемая мощность установки, кВт | 137,10 |
| Количество контуров, шт. | 2 |
| Количество ступеней регулирования производительности, шт. | 7 |
| Количество компрессоров, шт. | 6 |
| Габариты чиллера, мм (Д х Ш х В) | 6500 х 2450 х 2450 |
| Количество вентиляторов конденсатора, шт. | 12 |
| Хладагент, применяемый в холодильной машине | R-407с |
| Уровень шума, дБ | 64 |
| Масса холодильного блока, кг | ~6100 |
| Тепловыделения, кВт | 385,60 |
| Расход жидкости через испаритель чиллера, м3/ч | 80 |
| Давление хладоносителя на выходе из чиллера, бар | 3,3 |
| Количество насосов, шт. | 1 |
| Объем накопительного бака, л | 1000 |
| Подсоединение, фланец ду | 100 |
| Срок поставки, дней | По запросу |
| Страна-производитель | Россия |
| Гарантия на оборудование, месяцев | 18 |
| Стоимость установки, рублей с НДС | По запросу |

Внешний вид чиллера: